## Hoja1
Variables Bloque de Datos Red Modbus Subestacion 5 Datos_Red (DB11)
Equipo | Variable | Unidad | Direccion Bloque de datos | Direccion Modbus
Grua 10 | Energia_Activa_Total | kWh | %DB11.DBD0 | 40001
| Energia_Aparente_Total | kVAh | %DB11.DBD4 | 40003
| Energia_Reactiva_Total | kVARh | %DB11.DBD8 | 40005
| Potencia_Activa_Total | kW | %DB11.DBD12 | 40007
| Potencia_Aparente_Total | kVA | %DB11.DBD16 | 40009
| Potencia_Reactiva_Total | kVAR | %DB11.DBD20 | 40011
| Factor_De_Potencia_Total | N/A | %DB11.DBD24 | 40013
| TensionLL_Media_Trifasica | Volt | %DB11.DBD28 | 40015
| TensionLN_Media_Trifasica | Volt | %DB11.DBD32 | 40017
| Intensidad_Media_Trifasica | Amp | %DB11.DBD36 | 40019
| Frecuencia | Hz | %DB11.DBD40 | 40021
| Intensidad_1 | Amp | %DB11.DBD44 | 40023
| Intensidad_2 | Amp | %DB11.DBD48 | 40025
| Intensidad_3 | Amp | %DB11.DBD52 | 40027
| Intensidad_N | Amp | %DB11.DBD56 | 40029
| Tensión_1_2 | Volt | %DB11.DBD60 | 40031
| Tensión_2_3 | Volt | %DB11.DBD64 | 40033
| Tension_3_1 | Volt | %DB11.DBD68 | 40035
| Tensión_1_N | Volt | %DB11.DBD72 | 40037
| Tensión_2_N | Volt | %DB11.DBD76 | 40039
| Tensión_3_N | Volt | %DB11.DBD80 | 40041
| Potencia_Activa_1 | kW | %DB11.DBD84 | 40043
| Potencia_Activa_2 | kW | %DB11.DBD88 | 40045
| Potencia_Activa_3 | kW | %DB11.DBD92 | 40047
| Potencia_Aparente_1 | kVA | %DB11.DBD96 | 40049
| Potencia_Aparente_2 | kVA | %DB11.DBD100 | 40051
| Potencia_Aparente_3 | kVA | %DB11.DBD104 | 40053
| Potencia_Reactiva_1 | kVAR | %DB11.DBD108 | 40055
| Potencia_Reactiva_2 | kVAR | %DB11.DBD112 | 40057
| Potencia_Reactiva_3 | kVAR | %DB11.DBD116 | 40059
| Intensidad_1_THD | % | %DB11.DBD120 | 40061
| Intensidad_2_THD | % | %DB11.DBD124 | 40063
| Intensidad_3_THD | % | %DB11.DBD128 | 40065
| Tensión_1_N_THD | % | %DB11.DBD132 | 40067
| Tensión_2_N_THD | % | %DB11.DBD136 | 40069
| Tensión_3_N_THD | % | %DB11.DBD140 | 40071
| Tension_1_2_THD | % | %DB11.DBD144 | 40073
| Tension_2_3_THD | % | %DB11.DBD148 | 40075
| Tension_3_1_THD | % | %DB11.DBD152 | 40077
Grua 9 | Energia_Activa_Total | kWh | %DB11.DBD156 | 40079
| Energia_Aparente_Total | kVAh | %DB11.DBD160 | 40081
| Energia_Reactiva_Total | kVARh | %DB11.DBD164 | 40083
| Potencia_Activa_Total | kW | %DB11.DBD168 | 40085
| Potencia_Aparente_Total | kVA | %DB11.DBD172 | 40087
| Potencia_Reactiva_Total | kVAR | %DB11.DBD176 | 40089
| Factor_De_Potencia_Total | N/A | %DB11.DBD180 | 40091
| TensionLL_Media_Trifasica | Volt | %DB11.DBD184 | 40093
| TensionLN_Media_Trifasica | Volt | %DB11.DBD188 | 40095
| Intensidad_Media_Trifasica | Amp | %DB11.DBD192 | 40097
| Frecuencia | Hz | %DB11.DBD196 | 40099
| Intensidad_1 | Amp | %DB11.DBD200 | 40101
| Intensidad_2 | Amp | %DB11.DBD204 | 40103
| Intensidad_3 | Amp | %DB11.DBD208 | 40105
| Intensidad_N | Amp | %DB11.DBD212 | 40107
| Tensión_1_2 | Volt | %DB11.DBD216 | 40109
| Tensión_2_3 | Volt | %DB11.DBD220 | 40111
| Tension_3_1 | Volt | %DB11.DBD224 | 40113
| Tensión_1_N | Volt | %DB11.DBD228 | 40115
| Tensión_2_N | Volt | %DB11.DBD232 | 40117
| Tensión_3_N | Volt | %DB11.DBD236 | 40119
| Potencia_Activa_1 | kW | %DB11.DBD240 | 40121
| Potencia_Activa_2 | kW | %DB11.DBD244 | 40123
| Potencia_Activa_3 | kW | %DB11.DBD248 | 40125
| Potencia_Aparente_1 | kVA | %DB11.DBD252 | 40127
| Potencia_Aparente_2 | kVA | %DB11.DBD256 | 40129
| Potencia_Aparente_3 | kVA | %DB11.DBD260 | 40131
| Potencia_Reactiva_1 | kVAR | %DB11.DBD264 | 40133
| Potencia_Reactiva_2 | kVAR | %DB11.DBD268 | 40135
| Potencia_Reactiva_3 | kVAR | %DB11.DBD272 | 40137
| Intensidad_1_THD | % | %DB11.DBD276 | 40139
| Intensidad_2_THD | % | %DB11.DBD280 | 40141
| Intensidad_3_THD | % | %DB11.DBD284 | 40143
| Tensión_1_N_THD | % | %DB11.DBD288 | 40145
| Tensión_2_N_THD | % | %DB11.DBD292 | 40147
| Tensión_3_N_THD | % | %DB11.DBD296 | 40149
| Tension_1_2_THD | % | %DB11.DBD300 | 40151
| Tension_2_3_THD | % | %DB11.DBD304 | 40153
| Tension_3_1_THD | % | %DB11.DBD308 | 40155
Grua 12 | Energia_Activa_Total | kWh | %DB11.DBD312 | 40157
| Energia_Aparente_Total | kVAh | %DB11.DBD316 | 40159
| Energia_Reactiva_Total | kVARh | %DB11.DBD320 | 40161
| Potencia_Activa_Total | kW | %DB11.DBD324 | 40163
| Potencia_Aparente_Total | kVA | %DB11.DBD328 | 40165
| Potencia_Reactiva_Total | kVAR | %DB11.DBD332 | 40167
| Factor_De_Potencia_Total | N/A | %DB11.DBD336 | 40169
| TensionLL_Media_Trifasica | Volt | %DB11.DBD340 | 40171
| TensionLN_Media_Trifasica | Volt | %DB11.DBD344 | 40173
| Intensidad_Media_Trifasica | Amp | %DB11.DBD348 | 40175
| Frecuencia | Hz | %DB11.DBD352 | 40177
| Intensidad_1 | Amp | %DB11.DBD356 | 40179
| Intensidad_2 | Amp | %DB11.DBD360 | 40181
| Intensidad_3 | Amp | %DB11.DBD364 | 40183
| Intensidad_N | Amp | %DB11.DBD368 | 40185
| Tensión_1_2 | Volt | %DB11.DBD372 | 40187
| Tensión_2_3 | Volt | %DB11.DBD376 | 40189
| Tension_3_1 | Volt | %DB11.DBD380 | 40191
| Tensión_1_N | Volt | %DB11.DBD384 | 40193
| Tensión_2_N | Volt | %DB11.DBD388 | 40195
| Tensión_3_N | Volt | %DB11.DBD392 | 40197
| Potencia_Activa_1 | kW | %DB11.DBD396 | 40199
| Potencia_Activa_2 | kW | %DB11.DBD400 | 40201
| Potencia_Activa_3 | kW | %DB11.DBD404 | 40203
| Potencia_Aparente_1 | kVA | %DB11.DBD408 | 40205
| Potencia_Aparente_2 | kVA | %DB11.DBD412 | 40207
| Potencia_Aparente_3 | kVA | %DB11.DBD416 | 40209
| Potencia_Reactiva_1 | kVAR | %DB11.DBD420 | 40211
| Potencia_Reactiva_2 | kVAR | %DB11.DBD424 | 40213
| Potencia_Reactiva_3 | kVAR | %DB11.DBD428 | 40215
| Intensidad_1_THD | % | %DB11.DBD432 | 40217
| Intensidad_2_THD | % | %DB11.DBD436 | 40219
| Intensidad_3_THD | % | %DB11.DBD440 | 40221
| Tensión_1_N_THD | % | %DB11.DBD444 | 40223
| Tensión_2_N_THD | % | %DB11.DBD448 | 40225
| Tensión_3_N_THD | % | %DB11.DBD452 | 40227
| Tension_1_2_THD | % | %DB11.DBD456 | 40229
| Tension_2_3_THD | % | %DB11.DBD460 | 40231
| Tension_3_1_THD | % | %DB11.DBD464 | 40233
Grua 6 | Energia_Activa_Total | kWh | %DB11.DBD468 | 40235
| Energia_Aparente_Total | kVAh | %DB11.DBD472 | 40237
| Energia_Reactiva_Total | kVARh | %DB11.DBD476 | 40239
| Potencia_Activa_Total | kW | %DB11.DBD480 | 40241
| Potencia_Aparente_Total | kVA | %DB11.DBD484 | 40243
| Potencia_Reactiva_Total | kVAR | %DB11.DBD488 | 40245
| Factor_De_Potencia_Total | N/A | %DB11.DBD492 | 40247
| TensionLL_Media_Trifasica | Volt | %DB11.DBD496 | 40249
| TensionLN_Media_Trifasica | Volt | %DB11.DBD500 | 40251
| Intensidad_Media_Trifasica | Amp | %DB11.DBD504 | 40253
| Frecuencia | Hz | %DB11.DBD508 | 40255
| Intensidad_1 | Amp | %DB11.DBD512 | 40257
| Intensidad_2 | Amp | %DB11.DBD516 | 40259
| Intensidad_3 | Amp | %DB11.DBD520 | 40261
| Intensidad_N | Amp | %DB11.DBD524 | 40263
| Tensión_1_2 | Volt | %DB11.DBD528 | 40265
| Tensión_2_3 | Volt | %DB11.DBD532 | 40267
| Tension_3_1 | Volt | %DB11.DBD536 | 40269
| Tensión_1_N | Volt | %DB11.DBD540 | 40271
| Tensión_2_N | Volt | %DB11.DBD544 | 40273
| Tensión_3_N | Volt | %DB11.DBD548 | 40275
| Potencia_Activa_1 | kW | %DB11.DBD552 | 40277
| Potencia_Activa_2 | kW | %DB11.DBD556 | 40279
| Potencia_Activa_3 | kW | %DB11.DBD560 | 40281
| Potencia_Aparente_1 | kVA | %DB11.DBD564 | 40283
| Potencia_Aparente_2 | kVA | %DB11.DBD568 | 40285
| Potencia_Aparente_3 | kVA | %DB11.DBD572 | 40287
| Potencia_Reactiva_1 | kVAR | %DB11.DBD576 | 40289
| Potencia_Reactiva_2 | kVAR | %DB11.DBD580 | 40291
| Potencia_Reactiva_3 | kVAR | %DB11.DBD584 | 40293
| Intensidad_1_THD | % | %DB11.DBD588 | 40295
| Intensidad_2_THD | % | %DB11.DBD592 | 40297
| Intensidad_3_THD | % | %DB11.DBD596 | 40299
| Tensión_1_N_THD | % | %DB11.DBD600 | 40301
| Tensión_2_N_THD | % | %DB11.DBD604 | 40303
| Tensión_3_N_THD | % | %DB11.DBD608 | 40305
| Tension_1_2_THD | % | %DB11.DBD612 | 40307
| Tension_2_3_THD | % | %DB11.DBD616 | 40309
| Tension_3_1_THD | % | %DB11.DBD620 | 40311
RTGs | Corriente, Fase A | Amps | %DB11.DBD624 | 40313
| Corriente, Fase B | Amps | %DB11.DBD628 | 40315
| Corriente, Fase C | Amps | %DB11.DBD632 | 40317
| Corriente, Neutro | Amps | %DB11.DBD636 | 40319
| Corriente, Tierra | Amps | %DB11.DBD640 | 40321
| Voltaje, A-B | Volts | %DB11.DBD644 | 40323
| Voltaje, B-C | Volts | %DB11.DBD648 | 40325
| Voltaje, C-A | Volts | %DB11.DBD652 | 40327
| Voltaje, L-L | Volts | %DB11.DBD656 | 40329
| Voltaje, A-N | Volts | %DB11.DBD660 | 40331
| Voltaje, B-N | Volts | %DB11.DBD664 | 40333
| Voltaje, C-N | Volts | %DB11.DBD668 | 40335
| Voltaje, L-N | Volts | %DB11.DBD672 | 40337
| Real Potencia, Fase A | kW | %DB11.DBD676 | 40339
| Real Potencia, Fase B | kW | %DB11.DBD680 | 40341
| Real Potencia, Fase C | kW | %DB11.DBD684 | 40343
| Potencia Reactiva, Total | kVAr | %DB11.DBD688 | 40345
| Potencia Aparente, Total | kVA | %DB11.DBD692 | 40347
| Factor de Potencia , Total | N/A | %DB11.DBD696 | 40349
| Energia, Real | WH | %DB11.DBD700 | 40351
| Energia, Reactiva | VArH | %DB11.DBD704 | 40353
| Energia, Acumulada Real | WH | %DB11.DBD708 | 40355
| Energia, Acumulada Reactiva | VArH | %DB11.DBD712 | 40357
SE 3 Refrigerados | Corriente, Fase A | Amps | %DB11.DBD716 | 40359
| Corriente, Fase B | Amps | %DB11.DBD720 | 40361
| Corriente, Fase C | Amps | %DB11.DBD724 | 40363
| Corriente, Neutro | Amps | %DB11.DBD728 | 40365
| Corriente, Tierra | Amps | %DB11.DBD732 | 40367
| Voltaje, A-B | Volts | %DB11.DBD736 | 40369
| Voltaje, B-C | Volts | %DB11.DBD740 | 40371
| Voltaje, C-A | Volts | %DB11.DBD744 | 40373
| Voltaje, L-L | Volts | %DB11.DBD748 | 40375
| Voltaje, A-N | Volts | %DB11.DBD752 | 40377
| Voltaje, B-N | Volts | %DB11.DBD756 | 40379
| Voltaje, C-N | Volts | %DB11.DBD760 | 40381
| Voltaje, L-N | Volts | %DB11.DBD764 | 40383
| Real Potencia, Fase A | kW | %DB11.DBD768 | 40385
| Real Potencia, Fase B | kW | %DB11.DBD772 | 40387
| Real Potencia, Fase C | kW | %DB11.DBD776 | 40389
| Potencia Reactiva, Total | kVAr | %DB11.DBD780 | 40391
| Potencia Aparente, Total | kVA | %DB11.DBD784 | 40393
| Factor de Potencia , Total | N/A | %DB11.DBD788 | 40395
| Energia, Real | WH | %DB11.DBD792 | 40397
| Energia, Reactiva | VArH | %DB11.DBD796 | 40399
| Energia, Acumulada Real | WH | %DB11.DBD800 | 40401
| Energia, Acumulada Reactiva | VArH | %DB11.DBD804 | 40403
Grua 4 | Corriente, Fase A | Amps | %DB11.DBD808 | 40405
| Corriente, Fase B | Amps | %DB11.DBD812 | 40407
| Corriente, Fase C | Amps | %DB11.DBD816 | 40409
| Corriente, Neutro | Amps | %DB11.DBD820 | 40411
| Corriente, Tierra | Amps | %DB11.DBD824 | 40413
| Voltaje, A-B | Volts | %DB11.DBD828 | 40415
| Voltaje, B-C | Volts | %DB11.DBD832 | 40417
| Voltaje, C-A | Volts | %DB11.DBD836 | 40419
| Voltaje, L-L | Volts | %DB11.DBD840 | 40421
| Voltaje, A-N | Volts | %DB11.DBD844 | 40423
| Voltaje, B-N | Volts | %DB11.DBD848 | 40425
| Voltaje, C-N | Volts | %DB11.DBD852 | 40427
| Voltaje, L-N | Volts | %DB11.DBD856 | 40429
| Real Potencia, Fase A | kW | %DB11.DBD860 | 40431
| Real Potencia, Fase B | kW | %DB11.DBD864 | 40433
| Real Potencia, Fase C | kW | %DB11.DBD868 | 40435
| Potencia Reactiva, Total | kVAr | %DB11.DBD872 | 40437
| Potencia Aparente, Total | kVA | %DB11.DBD876 | 40439
| Factor de Potencia , Total | N/A | %DB11.DBD880 | 40441
| Energia, Real | WH | %DB11.DBD884 | 40443
| Energia, Reactiva | VArH | %DB11.DBD888 | 40445
| Energia, Acumulada Real | WH | %DB11.DBD892 | 40447
| Energia, Acumulada Reactiva | VArH | %DB11.DBD896 | 40449
Grua 5 | Corriente, Fase A | Amps | %DB11.DBD900 | 40451
| Corriente, Fase B | Amps | %DB11.DBD904 | 40453
| Corriente, Fase C | Amps | %DB11.DBD908 | 40455
| Corriente, Neutro | Amps | %DB11.DBD912 | 40457
| Corriente, Tierra | Amps | %DB11.DBD916 | 40459
| Voltaje, A-B | Volts | %DB11.DBD920 | 40461
| Voltaje, B-C | Volts | %DB11.DBD924 | 40463
| Voltaje, C-A | Volts | %DB11.DBD928 | 40465
| Voltaje, L-L | Volts | %DB11.DBD932 | 40467
| Voltaje, A-N | Volts | %DB11.DBD936 | 40469
| Voltaje, B-N | Volts | %DB11.DBD940 | 40471
| Voltaje, C-N | Volts | %DB11.DBD944 | 40473
| Voltaje, L-N | Volts | %DB11.DBD948 | 40475
| Real Potencia, Fase A | kW | %DB11.DBD952 | 40477
| Real Potencia, Fase B | kW | %DB11.DBD956 | 40479
| Real Potencia, Fase C | kW | %DB11.DBD960 | 40481
| Potencia Reactiva, Total | kVAr | %DB11.DBD964 | 40483
| Potencia Aparente, Total | kVA | %DB11.DBD968 | 40485
| Factor de Potencia , Total | N/A | %DB11.DBD972 | 40487
| Energia, Real | WH | %DB11.DBD976 | 40489
| Energia, Reactiva | VArH | %DB11.DBD980 | 40491
| Energia, Acumulada Real | WH | %DB11.DBD984 | 40493
| Energia, Acumulada Reactiva | VArH | %DB11.DBD988 | 40495
Grua 11 | Corriente, Fase A | Amps | %DB11.DBD992 | 40497
| Corriente, Fase B | Amps | %DB11.DBD996 | 40499
| Corriente, Fase C | Amps | %DB11.DBD1000 | 40501
| Corriente, Neutro | Amps | %DB11.DBD1004 | 40503
| Corriente, Tierra | Amps | %DB11.DBD1008 | 40505
| Voltaje, A-B | Volts | %DB11.DBD1012 | 40507
| Voltaje, B-C | Volts | %DB11.DBD1016 | 40509
| Voltaje, C-A | Volts | %DB11.DBD1020 | 40511
| Voltaje, L-L | Volts | %DB11.DBD1024 | 40513
| Voltaje, A-N | Volts | %DB11.DBD1028 | 40515
| Voltaje, B-N | Volts | %DB11.DBD1032 | 40517
| Voltaje, C-N | Volts | %DB11.DBD1036 | 40519
| Voltaje, L-N | Volts | %DB11.DBD1040 | 40521
| Real Potencia, Fase A | kW | %DB11.DBD1044 | 40523
| Real Potencia, Fase B | kW | %DB11.DBD1048 | 40525
| Real Potencia, Fase C | kW | %DB11.DBD1052 | 40527
| Potencia Reactiva, Total | kVAr | %DB11.DBD1056 | 40529
| Potencia Aparente, Total | kVA | %DB11.DBD1060 | 40531
| Factor de Potencia , Total | N/A | %DB11.DBD1064 | 40533
| Energia, Real | WH | %DB11.DBD1068 | 40535
| Energia, Reactiva | VArH | %DB11.DBD1072 | 40537
| Energia, Acumulada Real | WH | %DB11.DBD1076 | 40539
| Energia, Acumulada Reactiva | VArH | %DB11.DBD1080 | 40541
RELES SEPAM | Grua 9 | N/A | %DB11.DBW1084 | 40543
%EOF%
| Grua 10 | N/A | %DB11.DBW1086 | 40544 | 272
| Grua 12 | N/A | %DB11.DBW1088 | 40545 | 273
| Grua 6 | N/A | %DB11.DBW1090 | 40546 | 274
| RTGs | N/A | %DB11.DBW1092 | 40547 | 275